Bestekomschrijving 3.1.14

Vloerisolatie op beton met verhoogde systeemvloer (niet brandbaar)

FOAMGLAS®-platen met koudlijm PC® 58

Binnenisolatie

Omschrijving

De thermische isolatie op de betonnen vloerplaat wordt uitgevoerd met cellulair glas # FOAMGLAS®. De isolatie ondergaat geen thermische veroudering.

Eigenschappen en toleranties van de ondergrond moeten voldoen aan de geldende normen en richtlijnen.

De werken worden uitgevoerd volgens de regels van goed vakmanschap, volgens de normen, richtlijnen die er bestaan van het WTCB (TV 230 “ Verhoogde vloeren” en zijn en zijn addendums) en als ook volgens de regels van andere instanties zodat een onberispelijke uitvoering van de isolatie en verhoogde vloer verzekerd kan worden.

De warmtedoorgangscoëfficiënt U van de vloeropbouw wordt berekend conform NBN B 62-002 en de gewestelijke reglementeringen.

Materiaal

De thermische isolatie van de vloer wordt uitgevoerd met cellulair glas # FOAMGLAS®-platen typeT3+ of T4+ of S3 of F (type te kiezen overeenkomstig de belasting) vervaardigd van minstens 60 % gerecycleerd glas.

De thermische isolatie is conform NBN EN 13167 en draagt het CE-merk van overeenkomstigheid, het CEN Keymark, de BUtgb/BCCA-goedkeuring (#ATG H539) en het natureplus®-label. De productie van het cellulair glas is gecertificeerd volgens ISO 9001:2008 en de ISO 14001:2004.

Lengte: 60 cm

Breedte:  45 cm               
Dikte: 5*, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18 cm (* minimale dikte voor deze toepassing)

Materiaaleigenschappen:

|  |  | Type te kiezen overeenkomstig de belasting |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # FOAMGLAS®-platen | # Type T3+ |  | # Type T4+ | # Type S3 |  | # Type F |  |  |
|  | Warmtegeleidingscoëfficiënt D (in W/mK) (NBN EN 12667) |  ≤  |  |  ≤  |  ≤  |  |  ≤  |  |  |
|  | Brandreactie materiaal EUROCLASS A1 (volgens EN13501-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ponsweerstand PL (bij 1000 N) (NBN EN 12430) | ≤ 1,5 mm |  | ≤ 1,5 mm | ≤ 1 mm |  | ≤ 1 mm |  |  |
|  | Druksterkte of drukspanning CS min (EN 826-A) | ≥ 500 kPa, 5 kg/cm² |  | ≥ 600 kPa, 6 kg/cm² | ≥ 900 kPa, 9 kg/cm² |  | ≥ 1600 kPa, 16 kg/cm² |  |  |
|  | Buigsterkte BS (EN12089) | ≥ 450 kPa |  | ≥ 450 kPa | ≥ 500 kPa |  | ≥ 550 kPa |  |  |
|  | Haakse treksterkte TR (NBN EN 1607) | ≥ 100 kPa |  | ≥ 150 kPa | ≥ 150 kPa |  | ≥ 150 kPa |  |  |
|  | Volumemassa (+/- 10 %) | 100 kg/m³ |  | 115 kg/m³ | 130 kg/m³ |  | 165 kg/m³ |  |  |
|  | Lineaire uitzettingscoëfficiënt | 9*10-6 /K |  | 9*10-6 /K | 9*10-6 /K |  | 9*10-6 /K |  |  |
|  | Soortelijke warmte | 1 kJ / kgK |  | 1 kJ / kgK | 1 kJ / kgK |  | 1 kJ / kgK |  |  |
|  | Vormvast in de tijd, krimpt niet, schotelt niet; conform eis UEAtc 3.4.1. : < 0,5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Niet capillair, niet hygroscopisch, waterdicht |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Waterdampdiffusieweerstandsgetal µ (EN ISO 10456) | µ = ∞ |  | µ = ∞ | µ = ∞ |  | µ = ∞ |  |  |
|  | Chemisch neutraal |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uitvoering

Voorbereiding van de drager:

Het draagvlak moet proper, vlak, droog, ontdaan van mortelresten en stofvrij te zijn.

Daarop wordt een bitumineuze hechtlaag aangebracht (verbruik: ± 0,3 l/m²). Deze kleefvernis moet volledig droog zijn vooraleer de isolatie wordt geplaatst.

De oneffenheden van de ondergrond mogen niet méér bedragen dan 3 mm onder een regel van 60 cm en 5 mm onder een regel van 2 meter.

Uitvoering van de isolatie en de afwerklaag :

De plaatsing gebeurt conform de voorschriften van de fabrikant, de regels der kunst en volgens de regels van goed vakmanschap voor een goede uitvoering.

De platen worden over het volledige oppervlak verkleefd met behulp van een specifieke tweecomponentenlijm (# PC® 58). Ondergrond en omgevingstemperatuur mogen niet kouder zijn dan + 5 °C.

De koudlijm wordt uitgegoten over een oppervlakte gelijk aan een rij van verscheidene platen. De lijm wordt gelijkmatig verdeeld met behulp van een speciaal getande schraper, zodat elke 40 mm lijmstroken van ongeveer 12 x 12 mm worden gevormd. Deze schraper is verkrijgbaar bij de fabrikant van de isolatie.

Voor een goede voegvulling worden twee aan elkaar grenzende zijkanten van een plaat in de koudlijm gedompeld (verbruik: ± 5 kg/m2).  Elke plaat wordt op ongeveer 3 cm van de reeds gekleefde platen gelegd en daarna met de ene hand diagonaal op zijn plaats gegleden, terwijl de andere hand licht op de bovenzijde drukt. Zodoende wordt de isolatie verkleefd en de ondergrond geëgaliseerd en worden de voegen gevuld. De platen worden aangebracht in parallelle rijen met geschrankte en sluitende voegen. Het teveel aan lijm in de voegen wordt na gedeeltelijke uitharding verwijderd met een truweel (niet open strijken op de zichtzijde van de isolatie platen).

Oneffenheden in het isolatieoppervlak worden weggeschuurd met een isolatieplaat van cellulair glas of met een schuurbord. Het vlak geschuurde isolatieoppervlak nadien goed ontstoffen.

Vooraleer de afwerkingslaag/pleister aan te brengen moet ongeveer drie dagen worden gewacht (afhankelijk van de temperatuur in de ruimte en de luchtvochtigheid).

De afwerkingslaag/pleister gebeurt met een minerale, onbrandbare laag (# PC® 74A1) die wordt aangebracht met behulp van een vlakke rvs-spaan in een dikte van  5 à 6 mm (verbruik ± 5 à 6 kg/m²).

Bij het aanbrengen van de onbrandbare minerale afwerklaag moet (simultaan) een alkali-bestendig wapeningsgaas  (# PC®150) gelijkmatig worden mee ingesloten in de verse/vochtige basislaag (met overlapping van ± 10 cm). Het wapeningsgaas zit in het midden van de dikte van de onbrandbare minerale afwerkingslaag/pleister en dient vlak en egaal te worden ingebed en is niet meer zichtbaar.

Vervolgens moet het oppervlak glad worden gestreken.

Plaatsing van het verhoogde vloersysteem :

Vooraleer op de afwerkingslaag/pleister verder te werken moet er 3 à 5 dagen worden gewacht (afhankelijk van de temperatuur in de ruimte en de luchtvochtigheid).

Na bepaling van de plaats van de dragers voor de verhoogde vloer worden de drukverdeelplaatjes gekleefd met dezelfde minerale onbrandbare pleister (# PC® 74A1), zodat de lasten over de isolatieplaten worden verdeeld

(bijvoorbeeld: keramische tegels van ** x ** x ** mm. De dikte en de afmetingen van de keramische tegels worden aangepast aan de te verwachten belasting).

Tegelraster en systeemvloer zijn afhankelijk van de vloerlast en de systeemspecifieke eisen.

Belangrijk

1. Andere specificaties zijn mogelijk overeenkomstig de bijzonderheden van het project.

Gelieve ons te raadplegen.

2. Voor het berekenen van de maximaal toegelaten lasten op de isolatie moet, naargelang de toepassing,

door het studiebureau een veiligheidscoëfficiënt worden gehanteerd. Vaak wordt een waarde van 3 gebruikt.

3. Bij het plaatsen van de isolatie moeten de uitzettings- en zettingsvoegen worden gerespecteerd.

U kan altijd een beroep doen op onze diensten voor

1. Het uitwerken van een lastenboek overeenkomstig uw project.

2. Het bepalen van de isolatiedikte in functie van de te behalen U-waarde.

3. Het bepalen van de isolatiedikte aan de hand van condensatieberekeningen.

4. Het controleren van de verenigbaarheid van verschillende materialen.

5. Hulp bij de opbouw van de vloerisolatie of bij het uitwerken van details.

6. Een onderzoek van de bestaande vloeren.

De technische richtlijnen omtrent het gebruik en de plaatsing van FOAMGLAS®  baseren zich op de ervaringen tot nu toe en op de huidige stand van de techniek. Ze omvatten niet elk individueel geval. We dragen dan ook geen aansprakelijkheid voor de volledigheid en de geschiktheid voor een bepaald project. Verder richt onze aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid zich uitsluitend naar onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden en worden deze noch door de inhoud van dit werkblad noch door het advies vanwege onze technische buitendienst uitgebreid. Voor meer advies staan onze deskundigen graag ter beschikking. Stand : april 2017. Wij behouden uitdrukkelijk het recht om de technische specificaties op elk ogenblik te wijzigen. De actueel geldende waarden vindt u op onze website www.foamglas.be